曳引驱动电梯日常维护保养年度自行检查报告（2017试行版）

报告编号：XXX001

| 使用单位名称 | XXXXXXXX物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位代码 | 1234567890123456789 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用地点 | 天河区XXX路XXX号 |  |  |  |  |  |  |  | 安全管理人员 | 李XX |  |
| 设备代码 | 3110440104XXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  | 使用登记证编号 | 梯粤A500123456 |  |
| 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 |  |  | 设备品种 |  | 曳引驱动乘客客梯 |  |  | 单位内编号 | 1# |  |
| 制造单位名称 | XXXXXXXXXXX公司 |  |  |  |  |  |  |  | 制造日期 | 2015年9月30日 |  |
| 型号 | HGP-1000-C0105 |  |  |  |  |  |  |  | 产品编号 | 15G0XXXXX |  |
| 改造单位名称 | / |  |  |  |  |  |  |  | 改造日期 | / |  |
| 维护保养单位名称 | XXXXXXXXXXX公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备技术参数 | 额定 载重量 | 1000 kg | 额定 速度 |  | 1.75 m/s |  | 层站 门数 | 15 层 15 站 15 门 |  | 控制 方式 | 集选 |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001－2009） 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器 | 钢卷尺、万用表、钳形电流表、钢直尺、塞尺、游标卡尺、测力计、绝缘电阻表、转速表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论：合格 自检人员： 自检日期： 年 月 日 自我声明：本单位已按照国家标准、安全技术规范等有关要求进行了自行检查，结果全部符合要求。本单位安装、改造、修理许可证在有效期内，所用仪器在检定（校准）有效期内，现按照电梯定期检验规定的要求向检验机构提供《日常维护保养年度自行检查报告》，本单位对报告与自检记录一致性，以及填写内容真实性负责。 （维护保养单位公章或检验专用章） 审核： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 意 事 项

- 本报告自检人员、审核、日期应手签或受控的签章、电子签名，检验结果、结论应当由计算机打印输出，修改无效。

- 检验结果填写“符合”或填写实测数据，对于不适用的项目填写“无此项”。

- 检验结论填写“合格”“—”表示无此项。

- 本报告无维护保养单位公章或检验专用章无效。

填写样本

□限速器无需校验。

限速器需要校验：          限速器动作速度校验记录

| 限速器参数 | 制造单位 | XXXXXXXXXXX有限公司 |  |  | 制造日期 |  | 2015年8月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | DS-6SS |  |  | 出厂编号 |  | 15G0XXXXX |  |
| 校验依据 | 参考《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试工况 |  |  |  | 校验数据（单位m/s） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 电气安全装置最迟在限速器动作速度之前动作 |  |  |  | 符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 轿厢限速器机械动作速度 |  |  | 上行 （机械触发夹绳器或双向安全钳填写） | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 下行 | 2.25 |  | 2.26 |  | 2.26 |
| 对重限速器（如有）机械动作速度 |  |  | 下行 （如有对重安全钳填写） | / |  | / |  | / |
| 校验人员： 年 月 日 |  |  |  | 校验结论：合格 |  |  |  |  |

校验记录填写要求：

- 对于使用年限超过15年限速器，每年需校验并填写校验记录，其中对于额定速度＜3m/s的限速器，检验机构每两年一次现场观察、确

认校验过程时，应现场填写。

- 对于使用年限不超过15年限速器，每两年需校验并填写校验记录，其中对于额定速度＜3m/s的限速器，检验机构现场观察、确认校

验过程时，应现场填写。

第1页 共2页

序号检验项目及其内容检验结果结论B1

技术资料1.4

使 用

资 料(1)使用登记资料符合合格(2)安全技术档案符合(3)管理规章制度符合(4)日常维护保养合同符合(5)特种设备作业人员证符合C2

机房

(机器设备间)及相关设备2.1

通道与

通道门(1)通道设置符合合格(2)通道照明符合(3)通道门符合C2.5(1)照明、照明开关符合合格B2.6(2)与照明等电路的控制关系符合合格B2.7

驱 动

主  机(2)工作状况符合合格(3)轮槽磨损符合(4)制动器动作情况符合★(5)手动紧急操作装置符合B2.8

控制柜、紧急操作和动态测试装置(2)断错相保护符合合格(4)紧急电动运行装置无此项(5)紧急操作和动态测试装置无此项☆(6)层门和轿门旁路装置无此项☆(7)门回路检测功能无此项☆(8)制动器故障保护无此项☆(9)自动救援操作装置无此项B2.9

限速器(2)电气安全装置符合合格(3)封记及运转情况符合(4)动作速度校验符合C2.10(2)接地连接符合合格C2.11电气绝缘（≥0.50 MΩ）最小 12 MΩ合格C3  井道及相关设备3.4

井道安全门(3)门锁无此项─(4)电气安全装置无此项C 3.5

井道检修门(3)门锁无此项─(4)电气安全装置无此项B3.7轿厢与井道壁距离符合/□轿门锁合格B3.10极限开关符合合格C3.11井道照明符合合格C3.13底坑设施与装置(1)底坑底部符合合格(3)停止装置符合B3.14(2)限速器张紧装置的电气安全装置符合合格B3.15

缓冲器(3)固定和完好情况符合合格(4)液位和电气安全装置符合(5)对重越程距离   300 mmC4  轿厢与对重(平衡重)4.1

轿顶电气装置(1)检修装置符合合格(2)停止装置符合C4.3 (3)安全窗（门）电气安全装置无此项─B4.5

对重(平衡重)块(1)固定符合合格(2)识别数量的措施符合C4.6(2)轿厢超面积载货电梯的控制条件无此项─B4.8紧急照明和报警装置(1)紧急照明符合合格(2)紧急报警装置符合C4.9地坎护脚板符合合格C4.10超载保护装置符合合格C5悬挂装置

等5.1悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况符合合格C5.2端部固定符合合格C5.3

补偿装置(1)绳(链)端固定符合合格(2)电气安全装置无此项(3)补偿绳防跳装置无此项

序号检验项目及其内容检验结果结论28B55.5松绳(链)保护无此项─29C5.6旋转部件的防护符合合格30C6

轿门与

层门6.3

门间隙(1)门扇间隙最大：6 mm合格(2)人力施加在最不利点时间隙最大：30 mm31C6.4玻璃门防拖曳措施无此项─32B6.5防止门夹人的保护装置符合合格33B6.6门的运行和导向符合合格34B6.7自动关闭层门装置符合合格35B6.8紧急开锁装置符合合格36B6.9门的锁紧(1)层门门锁装置[不含6.9（1）①]最小：7 mm合格(2)轿门门锁装置[不含6.9（1）①]无此项37B6.10门的闭合(1)机电联锁符合合格(2)电气安全装置符合38B☆6.11轿门开门限制装置及轿门的开启(1)轿门开门限制装置无此项─(2)轿门的开启无此项39C6.12门刀、门锁滚轮与地坎间隙

（间隙应当≥5mm）门刀 6  mm

滚轮 6  mm   合格40C7      无机

房电

梯附加项

目7.1

轿顶上或轿厢内的作业场地(2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置无此项─(4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求无此项41C7.2

底坑内的作业场地(2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置无此项─(3)井道外电气复位装置无此项42C7.3

平台上的作业场地(2)平台进（出）装置与电气安全装置无此项─(3)机械锁定装置与电气安全装置无此项(4)活动式机械止挡装置无此项(5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置无此项43C7.4 (2)附加检修装置与轿顶检修的互锁无此项─44C8      试

验8.1平衡系数试验符合合格45C★8.2轿厢上行超速保护装置试验符合合格46B☆8.3轿厢意外移动保护装置试验(1)制停情况无此项─(2)自监测功能无此项47B8.4(2) 轿厢限速器－安全钳试验符合合格48B8.5对重（平衡重）限速器—安全钳联动试验无此项─49C8.6运行试验符合合格50B8.7 应急救援试验(1)救援程序符合合格(2)救援通道符合(3)救援操作符合51B8.9 空载曳引检查符合合格52B8.10上行制动工况曳引检查符合合格53B8.13制动试验无此项─注：标有★的项目，对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，可以不检验。其中条文序号为2.7(5)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

标有☆的项目，已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009；含第2号修改单）进行过监督检验的，应当进行检验。

报告编号：XXX001

第2页 共2页